- ГОСТ 28100-89 - защита от шума в строительстве. Глушители шума. Методы определения акустических характеристик

ГОСТ 28100-89 (СТ СЭВ 6085-87) УДК 534.322.3.08:006.354 Группа Ж25 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР Защита от шума в строительстве Глушители шума Методы определения акустических характеристик Noise protection in building. Noise silencers. Methods for determination of acoustic characteristics ОКСТУ 5009 Дата введения 1989-07-01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. ВНЕСЕН Научно-исследовательским институтом строительной физики (НИИСФ) Государственного строительного комитета СССР ИСПОЛНИТЕЛИ Э.А. Лесков (руководитель темы), канд. техн. наук; В.В. Зорин, канд. техн. наук; П.Г. Бородин, канд. физ.-матем. наук; В.В. Бочкарева 2. Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 27.02.89 № 31 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 6085-87 «Защита от шума в строительстве. Глушители шума. Методы определения акустических характеристик» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.07.89 3. ВЗАМЕН ГОСТ 23793-79 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка; Номер пункта, подпункта. ГОСТ 12.1.027-80; 2.6; 2.7.2; 2.12.3; 3.3.2. ГОСТ 17168-82; 2.1. ГОСТ 17187-81; 2.1. ГОСТ 23941-79; 1.4. СТ СЭВ 1929-79; 4.1.2. Настоящий стандарт распространяется на глушители шума (далее — глушители), располагаемые в воздуховодах для транспортировки воздуха, и устанавливает методы определения величин снижения шума, осуществляемые с помощью измерений на испытательных стендах. Настоящий стандарт не распространяется на глушители двигателей внутреннего сгорания и поршневых компрессоров. Настоящий стандарт может применяться также для измерения акустических характеристик элементов воздуховодов. Пояснения некоторых терминов, встречающихся в настоящем стандарте, приведены в приложении 2. 1. Общие положения 1.1. Акустическими характеристиками глушителей являются следующие величины: -; статическое снижение шума глушителем, дБ;. -; уровень звуковой мощности собственного шума глушителя, дБ;. -; потери давления в глушителе, Па.. 1.2. Стенды для измерений должны отвечать требованиям, изложенным в разд. 2. 1.3. Измерения проводят в третьоктавных полосах частот в диапазоне от 50 до 10000 Гц. Допускается для центральных систем вентиляции проводить измерения в диапазоне частот от 100 до 8000 Гц. 1.4. Точность измерения должна соответствовать требованиям ГОСТ 23941.